FORMULARUL F5

Obiectiv :

«LUCRARI DE INLOCUIRE IZOLATIE TERMICA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, INLOCUIRE TAMPLARIE,REFACERE INSTALATII, REFACERE FINISAJE LA CORP C1 - CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA»

Proiectant geneeral : SC ARTEC  SRL

Beneficiar : ASOCIATIA MAINI INTINSE

Amplasament ;Tulcea

FISA TEHNICA

Utilajul, echipamentul tehnologic :     LIFT HIDRAULIC DE PERSOANE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Platforma pentru Transportul de Persoane VIMEC. - Sarcina nominală-pana la 400 Kg / 5 persoane - Viteza nominală, actionare- 0,10 m/s - Cursă- 4.000 mm - Număr staţii 2 (P,1 ) - Număr accese cabină 1 - Lăţime x adâncime 1000 mm x 1250 mm - Înălţimea de siguranţă inferioară 120 mm (de la cota finită a primei stații) - Camera mașinilor/ poziționare motor; -Inferior cu dulap inclus. - Înălţimea de siguranţă superioară 2.600 mm (de la cota finită a ultimei stații) |  |  |
|  | Uşi palier -900 mm * 2.000 mm (lățime * înălțime) - Acţionare uşi- Semiautomata, cu limitator de forță la închidere - Finisaj ușă palier-Panoramic cu rama - Finisaj ușă cabină-Fara usi la cabina - Tablou de comandă (controller)-Cu microprocesor (fara blocarea instalatiei cu parola), tablou electric, acționare colectiv în jos, sistem de emergenta automat Incalzitor de ulei. - Motor-Putere 1.8 kW , Hidraulic, cu valve electromecanice - Curent nominal/pornire-Tensiune 220 V, Clasă A - Panou comanda cabină-; Inox satiIInox satinat, butoane cu halou luminos, sistem de iluminat de siguranță în cabina, dispozitiv de alarmă, sistem bidirecțional de comunicare.. - Panou comanda palier-Buton cu halou luminos incadrat in toc cu afisor statia principala si sageti restul statiilor Cabina-Tip VIMEC - Perete fata-Panouri plastifiate - Perete stânga-Panouri platfifiate Plalam Alb - Perete dreapta-Panouri platfifiate - Podea-Covor cauciuc Dotări - Sistem detectare obstacole-Perdea cu fotocelule ( 2D fotocortina - Sistem de urgență-Da, automată. În momentul întreruperii alimentării cu energie electrică ascensorul se deplasează la stația imediat următoare, alimentat de un UPS propriu. La oprirea în stație ușile se deschid automat pentru eliberarea pasagerilor. - Alarmă-Pe cabină - Iluminat de urgență cabină-Inclus în panoul de comandă - Interfon-Inclus - Control suprasarcină-Integrat în panoul de comandă - Kit GSM-Inclus - Certificări-Conform Directiva 95/16/EC, EN 81-2 + A3 |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Conform Legii 10 |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie -conform intelegerii acceptata de achizitor si legislatiei in vigoare |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:- ; |  |  |

PROIECTANT ,                                                                                                OFERTANT,